## Capa
Cemig Geração e Transmissão
GT Subestações Digitais
Padronização de LDs e LNs
Autor: | Ezequiel Rabelo de Aguiar
Gerência: | EI/EN - Expansão da Transmissão
Rev.: | A | Data: | 2025-04-23
Descrição:
Cada aba (tabela) desta planilha representa um tipo de Logical Devices (LD) onde internamente estão listados os Logical Nodes (LN) que modelam cada dispositivo, conforme interpretação da norma IEC-61850-7-4.
Os LDs serão os "blocos" básicos para a montagem da SE, sendo associados a cada equipamento e/ou função de transmissão aplicável
Os LDs foram divididos em 4 categorias, defindo o tipo de IED em que cada uma irá ser implementada preferencialmente. As categorias são:
Equip: | Implementada preferencialmente em Mergin Unit, para aquisição de sinais dos equipamentos no pátio da SE
Prot: | Implementada preferencialmente em relés de proteção, para realização das funções de proteção e correletas
Ctrl: | Implementada preferencialmente em UACs, para execução de lógicas de comando, sinalização, medição e intertravamento
RDP: | Implementada em RDPs dedicados e/ou relés de proteção, para registro de oscilografias e sinais de disparo em ocorrências
Os Logical Nodes (LN) de cada LD foram definidos para atender as necessidades da Cemig, conforme cada tipo. Cada lista de LNs é mais completa e abrangente possível, devendo na aplição real serem ajustados, eliminando as partes não utilizadas. Por exemplo, na aplicação de Reatores será utilizado o LD de transformador, eliminando os LNs referentes aos enrolamentos secundário e terciário e ao CSC.
Nas tabelas, temos a definição dos Logical Nodes. As colunas mais releventes são (não nessa ordem):
Log Node: | Tipo do LN, padronizado pela norma
Data obj: | Componente com função específica do LN, padronizado pela norma (ver a coluna "descrição" para uma "tradução")
Attribute: | Componente com função específica do LN, importante para a formação dos Data Sets, padronizado pela norma
Prefixo: | Definido pela Cemig, "batiza" o LN, definindo um mneumônico que resume a função do LN, tentando buscar a melhor descrição dentro daquilo que já é praticado na empresa.
Instancia: | Definido pela Cemig, completa o "batismo" do LN, individualizando-o. Deve ser um numeral e é utilizado naquilo que é naturalmente sequenciado. Por exemplo, as fases Vm, Az, Br são numeradas 1,2,3.
Mensagem: | Estabelece o tipo de mensagem a ser enviada, contendo a informação. Define também onde a mensagem irá se propagar. Explicando melhor:
| GOOSE: | Mensagem GOOSE no barramento de processo
| Trip-GOOSE: | Mensagem GOOSE no barramento de processo - alta prioridade
| Est-GOOSE: | Mensagem GOOSE no barramento de estação
| SV: | Sampled Values no barramento de processo - alta prioridade
| Report: | Mensagem espontânea para o sistema de controle central, no barramento de estação
| GOOSE-Report: | Gera um GOOSE e um Report, um em cada barramento (processo e estação, respectivamente)
| Pooling: | Mensagem para o sistema de controle central, no barramento de estação. Tipo cliente-servidor, só quando solicitada.
| -em branco-: | Não emite mensagem. Compõe as funcionalidades internas do LN ou é um item mandatório da norma

## Equip - Trafo Mono
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
OL_ | SIML | 1 | InsAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Baixo nível de óleo
|  |  | InsTr | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura óleo - Trip
|  |  | TmpAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura óleo - alarme
|  |  | GasInsAlm | stVal | Indicação | GOOSE | 63 - alarme
|  |  | GasFlwTr | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | 63 - trip
|  |  | Tmp | mag | Medição | GOOSE | Temperatura óleo
OL_ | SPTR | 1 | MbrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Vávula de alívio - alarme
VF_ | CCGR | 1 | FanOvCur | stVal | Indicação | GOOSE | Falha ventilação forçada
|  |  | FanCtlGen | ctlVal | Comando/Indicação | GOOSE | Ligar/desligar ventilação (lista de estágios)
|  |  | Auto | stVal | Comando/Indicação | GOOSE | Ventilação automático/manual
FLH_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falha Monitor Temperatura
FLH_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falha Monitor Temperatura Direta
FLH_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falha Monitor de Buchas
MB_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Início de deterioração de isolamento detectada nas buchas
MB_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Deterioração de isolamento avançada detectada nas buchas
MB_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Deterioração crítica de isolamento detectada nas buchas
TMP_ | SPTR | 1 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento alta - alarme | Enrolamento Alta
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento alta - trip | Enrolamento Alta
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | GOOSE | Temperatura Enrolamento alta - medição | Enrolamento Alta
TMP_ | SPTR | 2 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento baixa - alarme | Enrolamento Baixa
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento baixa - trip | Enrolamento Baixa
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | GOOSE | Temperatura Enrolamento baixa - medição | Enrolamento Baixa
TMP_ | SPTR | 3 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento terciário - alarme | Enrolamento Terciário
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento terciário - trip | Enrolamento Terciário
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | GOOSE | Temperatura Enrolamento terciário - medição | Enrolamento Terciário
CSC_ | YLTC | 1 | EndPosR | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - Fim de curso - TAP superior | Comutação sob carga
|  |  | EndPosL | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - Fim de curso - TAP inferior | Comutação sob carga
|  |  | OoStep | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - Discordância de passo | Comutação sob carga
|  |  | LTCCycAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - alarme ciclo incompleto | Comutação sob carga
|  |  | TapPos | ctlNum | Indicação | GOOSE | Comutador - posição do TAP | Comutação sob carga
CSC_ | ATCC | 1 | LocKey | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - local/remoto | Comutação sob carga
|  |  | TapOpErr | stVal | Indicação | GOOSE | Discordância de posição TAP | Comutação sob carga
|  |  | ErrPar | stVal | Indicação | GOOSE | Discordância Mestre/Comandado | Comutação sob carga
|  |  | TapChg | ctlVal | Comando |  | Aumentar/diminuir TAP | Comutação sob carga
|  |  | ParOp | ctlVal | Comando/Indicação | GOOSE | Acoplar/desacoplar | Comutação sob carga
|  |  | Auto | ctlVal | Comando/Indicação | GOOSE | Automático/manual (habilitar relé 90) | Comutação sob carga
|  |  | ParTraMod | setVal | Comando/Indicação | GOOSE | Mestre/Comandado | Comutação sob carga
CSC_ | SIML | 1 | InsAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Baixo nível de óleo no comutador | Comutação sob carga
|  |  | GasFlwTr | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | 63 - trip no comutador | Comutação sob carga
TD_ | SPTR | 1 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento alta - alarme | Monitoramento on-line Temp. Enr. Alta
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento alta - trip | Monitoramento on-line Temp. Enr. Alta
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | Pooling | Temp. Direta Enrolamento alta - medição | Monitoramento on-line Temp. Enr. Alta
TD_ | SPTR | 2 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento baixa - alarme | Monitoramento on-line Temp. Enr. Baixa
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento baixa - trip | Monitoramento on-line Temp. Enr. Baixa
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | Pooling | Temp. Direta Enrolamento baixa - medição | Monitoramento on-line Temp. Enr. Baixa
TD_ | SPTR | 3 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento terciário - alarme | Monitoramento on-line Temp. Enr. Terciário
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento terciário - trip | Monitoramento on-line Temp. Enr. Terciário
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | Pooling | Temp. Direta Enrolamento terciário - medição | Monitoramento on-line Temp. Enr. Terciário
TD_ | SPTR | 4 | CGAlm | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Núcleo - alarme | Monitoramento on-line Temp. Núcleo
|  |  | CoreTmp | mag | Medição | Pooling | Temp. Direta Núcleo | Monitoramento on-line Temp. Núcleo
MO_ | SIML | 1 | H2O | mag | Medição | Pooling | Humidade relativa no óleo | Monitoramento on-line - humidade
|  |  | H2OPap | mag | Medição | Pooling | Humidade relativa no papel | Monitoramento on-line - humidade
|  |  | H2OAir | mag | Medição | Pooling | Humidade relativa no tanque de expansão | Monitoramento on-line - humidade
|  |  | H2OTmp | mag | Medição | Pooling | Temperatura do óleo no instante da medição de Humidade | Monitoramento on-line - humidade
|  |  | H2ppm | mag | Medição | Pooling | Hidrogênio dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | N2ppm | mag | Medição | Pooling | Nitrogênio dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | COppm | mag | Medição | Pooling | Monoxido de carbono dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | CO2ppm | mag | Medição | Pooling | Gás carbonico dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | CH4ppm | mag | Medição | Pooling | Metano dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | C2H2ppm | mag | Medição | Pooling | Acetileno dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | C2H4ppm | mag | Medição | Pooling | Etileno dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | C2H6ppm | mag | Medição | Pooling | Etano dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | O2ppm | mag | Medição | Pooling | Oxigênio dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
MB_ | ZBSH | 1 | React | mag | Medição | Pooling | Bucha Alta - capacitância relativa | Monitoramento on-line - buchas alta
|  |  | LosFact | mag | Medição | Pooling | Bucha Alta - tangente delta | Monitoramento on-line - buchas alta
|  |  | LeakA | mag | Medição | Pooling | Bucha Alta - corrente de fuga | Monitoramento on-line - buchas alta
MB_ | ZBSH | 2 | React | mag | Medição | Pooling | Bucha Baixa - capacitância relativa | Monitoramento on-line - buchas baixa
|  |  | LosFact | mag | Medição | Pooling | Bucha Baixa - tangente delta | Monitoramento on-line - buchas baixa
|  |  | LeakA | mag | Medição | Pooling | Bucha Baixa - corrente de fuga | Monitoramento on-line - buchas baixa
H1_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de bucha de alta | Enrolamento Alta
|  |  | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC (erolamento aberto) | Enrolamento Alta
H0_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de bucha de neutro (alta) | Enrolamento Alta
|  |  | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC (erolamento aberto) | Enrolamento Alta
X1_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de bucha de baixa | Enrolamento Baixa
|  |  | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC (erolamento aberto) | Enrolamento Baixa
X0_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de bucha de neutro (baixa) | Enrolamento Baixa
|  |  | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC (erolamento aberto) | Enrolamento Baixa
Y1_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de bucha do terciário | Enrolamento Terciário
|  |  | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC (erolamento aberto) | Enrolamento Terciário
H1_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de bucha de alta | Enrolamento Alta
|  |  | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC (erolamento aberto) | Enrolamento Alta
X1_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de bucha de baixa | Enrolamento Baixa
|  |  | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC (erolamento aberto) | Enrolamento Baixa
Y1_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de bucha do terciário | Enrolamento Terciário
|  |  | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC (erolamento aberto) | Enrolamento Terciário

## Equip - Trafo Trif
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
OL_ | SIML | 1 | InsAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Baixo nível de óleo
|  |  | InsTr | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura óleo - Trip
|  |  | TmpAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura óleo - alarme
|  |  | GasInsAlm | stVal | Indicação | GOOSE | 63 - alarme
|  |  | GasFlwTr | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | 63 - trip
|  |  | Tmp | mag | Medição | GOOSE | Temperatura óleo
OL_ | SPTR | 1 | MbrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Vávula de alívio - alarme
VF_ | CCGR | 1 | FanOvCur | stVal | Indicação | GOOSE | Falha ventilação forçada
|  |  | FanCtlGen | ctlVal | Comando/Indicação | GOOSE | Ligar/desligar ventilação (lista de estágios)
|  |  | Auto | stVal | Comando/Indicação | GOOSE | Ventilação automático/manual
FLH_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falha Monitor Temperatura
FLH_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falha Monitor Temperatura Direta
FLH_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falha Monitor de Buchas
MB_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Início de deterioração de isolamento detectada nas buchas
MB_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Deterioração de isolamento avançada detectada nas buchas
MB_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Deterioração crítica de isolamento detectada nas buchas
TMP_ | SPTR | 1 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento alta - alarme | Enrolamento Alta
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento alta - trip | Enrolamento Alta
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | GOOSE | Temperatura Enrolamento alta - medição | Enrolamento Alta
TMP_ | SPTR | 2 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento baixa - alarme | Enrolamento Baixa
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento baixa - trip | Enrolamento Baixa
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | GOOSE | Temperatura Enrolamento baixa - medição | Enrolamento Baixa
TMP_ | SPTR | 3 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento terciário - alarme | Enrolamento Terciário
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | GOOSE | Temperatura Enrolamento terciário - trip | Enrolamento Terciário
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | GOOSE | Temperatura Enrolamento terciário - medição | Enrolamento Terciário
CSC_ | YLTC | 1 | EndPosR | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - Fim de curso - TAP superior | Comutação sob carga
|  |  | EndPosL | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - Fim de curso - TAP inferior | Comutação sob carga
|  |  | OoStep | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - Discordância de passo | Comutação sob carga
|  |  | LTCCycAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - alarme ciclo incompleto | Comutação sob carga
|  |  | TapPos | ctlNum | Indicação | GOOSE | Comutador - posição do TAP | Comutação sob carga
CSC_ | ATCC | 1 | LocKey | stVal | Indicação | GOOSE | Comutador - local/remoto | Comutação sob carga
|  |  | TapOpErr | stVal | Indicação | GOOSE | Discordância de posição TAP | Comutação sob carga
|  |  | ErrPar | stVal | Indicação | GOOSE | Discordância Mestre/Comandado | Comutação sob carga
|  |  | TapChg | ctlVal | Comando |  | Aumentar/diminuir TAP | Comutação sob carga
|  |  | ParOp | ctlVal | Comando/Indicação | GOOSE | Acoplar/desacoplar | Comutação sob carga
|  |  | Auto | ctlVal | Comando/Indicação | GOOSE | Automático/manual (habilitar relé 90) | Comutação sob carga
|  |  | ParTraMod | setVal | Comando/Indicação | GOOSE | Mestre/Comandado | Comutação sob carga
CSC_ | SIML | 1 | InsAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Baixo nível de óleo no comutador | Comutação sob carga
|  |  | GasFlwTr | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | 63 - trip no comutador | Comutação sob carga
TD_ | SPTR | 1 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento alta - alarme | Monitoramento on-line Temp. Enr. Alta
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento alta - trip | Monitoramento on-line Temp. Enr. Alta
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | Pooling | Temp. Direta Enrolamento alta - medição | Monitoramento on-line Temp. Enr. Alta
TD_ | SPTR | 2 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento baixa - alarme | Monitoramento on-line Temp. Enr. Baixa
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento baixa - trip | Monitoramento on-line Temp. Enr. Baixa
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | Pooling | Temp. Direta Enrolamento baixa - medição | Monitoramento on-line Temp. Enr. Baixa
TD_ | SPTR | 3 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento terciário - alarme | Monitoramento on-line Temp. Enr. Terciário
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Enrolamento terciário - trip | Monitoramento on-line Temp. Enr. Terciário
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | Pooling | Temp. Direta Enrolamento terciário - medição | Monitoramento on-line Temp. Enr. Terciário
TD_ | SPTR | 4 | CGAlm | stVal | Indicação | Pooling | Temp. Direta Núcleo - alarme | Monitoramento on-line Temp. Núcleo
|  |  | CoreTmp | mag | Medição | Pooling | Temp. Direta Núcleo | Monitoramento on-line Temp. Núcleo
MO_ | SIML | 1 | H2O | mag | Medição | Pooling | Humidade relativa no óleo | Monitoramento on-line - humidade
|  |  | H2OPap | mag | Medição | Pooling | Humidade relativa no papel | Monitoramento on-line - humidade
|  |  | H2OAir | mag | Medição | Pooling | Humidade relativa no tanque de expansão | Monitoramento on-line - humidade
|  |  | H2OTmp | mag | Medição | Pooling | Temperatura do óleo no instante da medição de Humidade | Monitoramento on-line - humidade
|  |  | H2ppm | mag | Medição | Pooling | Hidrogênio dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | N2ppm | mag | Medição | Pooling | Nitrogênio dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | COppm | mag | Medição | Pooling | Monoxido de carbono dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | CO2ppm | mag | Medição | Pooling | Gás carbonico dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | CH4ppm | mag | Medição | Pooling | Metano dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | C2H2ppm | mag | Medição | Pooling | Acetileno dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | C2H4ppm | mag | Medição | Pooling | Etileno dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | C2H6ppm | mag | Medição | Pooling | Etano dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
|  |  | O2ppm | mag | Medição | Pooling | Oxigênio dissolvido no óleo | Monitoramento on-line - gases
MB_ | ZBSH | 1 | React | mag | Medição | Pooling | Bucha VM Alta - capacitância relativa | Monitoramento on-line - buchas alta
|  |  | LosFact | mag | Medição | Pooling | Bucha VM Alta - tangente delta | Monitoramento on-line - buchas alta
|  |  | LeakA | mag | Medição | Pooling | Bucha VM Alta - corrente de fuga | Monitoramento on-line - buchas alta
MB_ | ZBSH | 2 | React | mag | Medição | Pooling | Bucha AZ Alta - capacitância relativa | Monitoramento on-line - buchas alta
|  |  | LosFact | mag | Medição | Pooling | Bucha AZ Alta - tangente delta | Monitoramento on-line - buchas alta
|  |  | LeakA | mag | Medição | Pooling | Bucha AZ Alta - corrente de fuga | Monitoramento on-line - buchas alta
MB_ | ZBSH | 3 | React | mag | Medição | Pooling | Bucha BR Alta - capacitância relativa | Monitoramento on-line - buchas alta
|  |  | LosFact | mag | Medição | Pooling | Bucha BR Alta - tangente delta | Monitoramento on-line - buchas alta
|  |  | LeakA | mag | Medição | Pooling | Bucha BR Alta - corrente de fuga | Monitoramento on-line - buchas alta
MB_ | ZBSH | 4 | React | mag | Medição | Pooling | Bucha VM Baixa - capacitância relativa | Monitoramento on-line - buchas baixa
|  |  | LosFact | mag | Medição | Pooling | Bucha VM Baixa - tangente delta | Monitoramento on-line - buchas baixa
|  |  | LeakA | mag | Medição | Pooling | Bucha VM Baixa - corrente de fuga | Monitoramento on-line - buchas baixa
MB_ | ZBSH | 5 | React | mag | Medição | Pooling | Bucha AZ Baixa - capacitância relativa | Monitoramento on-line - buchas baixa
|  |  | LosFact | mag | Medição | Pooling | Bucha AZ Baixa - tangente delta | Monitoramento on-line - buchas baixa
|  |  | LeakA | mag | Medição | Pooling | Bucha AZ Baixa - corrente de fuga | Monitoramento on-line - buchas baixa
MB_ | ZBSH | 6 | React | mag | Medição | Pooling | Bucha BR Baixa - capacitância relativa | Monitoramento on-line - buchas baixa
|  |  | LosFact | mag | Medição | Pooling | Bucha BR Baixa - tangente delta | Monitoramento on-line - buchas baixa
|  |  | LeakA | mag | Medição | Pooling | Bucha BR Baixa - corrente de fuga | Monitoramento on-line - buchas baixa
H1_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de Bucha VM de alta | Enrolamento Alta
H2_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de Bucha AZ de alta | Enrolamento Alta
H3_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de Bucha BR de alta | Enrolamento Alta
H0_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de bucha de neutro (alta) | Enrolamento Alta
X1_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de Bucha VM de baixa | Enrolamento Baixa
X2_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de Bucha AZ de baixa | Enrolamento Baixa
X3_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de Bucha BR de baixa | Enrolamento Baixa
X0_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de bucha de neutro (baixa) | Enrolamento Baixa
Y1_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de Bucha VM do terciário | Enrolamento Terciário
Y2_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de Bucha AZ do terciário | Enrolamento Terciário
Y3_P_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente proteção no TC de Bucha BR do terciário | Enrolamento Terciário
H1_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de Bucha VM de alta | Enrolamento Alta
H2_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de Bucha AZ de alta | Enrolamento Alta
H3_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de Bucha BR de alta | Enrolamento Alta
X1_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de Bucha VM de baixa | Enrolamento Baixa
X2_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de Bucha AZ de baixa | Enrolamento Baixa
X3_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de Bucha BR de baixa | Enrolamento Baixa
Y1_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de Bucha VM do terciário | Enrolamento Terciário
Y2_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de Bucha AZ do terciário | Enrolamento Terciário
Y3_M_ | TCTR | 1 | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente medição no TC de Bucha BR do terciário | Enrolamento Terciário

## Equip - Disj
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
TRI_ | XCBR | 1 | Loc | stVal | Indicação | GOOSE | local/remoto
|  |  | OpCnt | stVal | Indicação |  | contador de operações
|  |  | Dsc | stVal | Indicação | GOOSE | Discordância de posição
|  |  | CBOpCap | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Capacidade do disjuntor (1 = nada, 2 = O, 3 = CO, ...)
|  |  | Pos | ctlVal | Indicação/Comando | Trip-GOOSE | Estado do disjuntor tripolar
|  |  | BlkOpn | ctlVal | Indicação | Trip-GOOSE | Impedimento de abertura
|  |  | BlkCls | ctlVal | Indicação | GOOSE | Impedimento de fechamento
MONO_ | XCBR | 1 | Pos | ctlVal | Indicação/Proteção | Trip-GOOSE | Estado do disjuntor - Fase Vm | Disjuntor com comando monopolar
MONO_ | XCBR | 2 | Pos | ctlVal | Indicação/Proteção | Trip-GOOSE | Estado do disjuntor - Fase Az | Disjuntor com comando monopolar
MONO_ | XCBR | 3 | Pos | ctlVal | Indicação/Proteção | Trip-GOOSE | Estado do disjuntor - Fase Br | Disjuntor com comando monopolar
SF6_ | SIMG | 1 | InsAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Baixa pressão SF6 - Alarme
|  |  | InsBlk | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Baixa pressão SF6 - Bloqueio
|  |  | InsTr | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Baixa pressão SF6 - Trip
MEC_ | SOPM | 1 | EnBlk | stval | Indicação | GOOSE | Mola descarregada
|  |  | MotOp | stVal | Indicação | GOOSE | Motor ligado
|  |  | MotAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Defeito motor
FLH_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Falha Bobina Abertura 1
FLH_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Falha Bobina Abertura 2
FLH_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falha Bobina Fechamento
VCC_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Falta VCC Bobina Abertura 1
VCC_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Falta VCC Bobina Abertura 2
VCC_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falta VCC Bobina Fechamento
MC_ | CPOW | 1 | TmExc | stVal | Indicação | GOOSE | Manobra controlada não executada (time-out) | Manobra controlada
|  |  | PosA | ctlVal | Proteção |  | Fechamento disjuntor fase Vm | Manobra controlada
|  |  | PosB | ctlVal | Proteção |  | Fechamento disjuntor fase Az | Manobra controlada
|  |  | PosC | ctlVal | Proteção |  | Fechamento disjuntor fase Br | Manobra controlada
MC_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falha Manobra controlada | Manobra controlada

## Equip - Sec
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
TRI_ | XSWI | 1 | Loc | stVal | Indicação | GOOSE | local/remoto
|  |  | OpCnt | stVal | Indicação |  | contador de operações
|  |  | SwTyp | stVal | Constante |  | Tipo secionador (2 = chave, 3 = terra)
|  |  | Dsc | stVal | Indicação | GOOSE | Discordância de posição | Secionador com comando monopolar
|  |  | Pos | ctlVal | Indicação | GOOSE | Estado do secionador
MEC_ | SOPM | 1 | MotAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Defeito motor | Secionador motorizado
FLH_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | GOOSE | Falha Comando | Secionador motorizado

## Equip - TC
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
VM_P_ | TCTR | 1 | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC proteção Vm (erolamento aberto)
|  |  | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente TC proteção Vm
AZ_P_ | TCTR | 1 | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC proteção Az (erolamento aberto)
|  |  | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente TC proteção Az
BR_P_ | TCTR | 1 | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC proteção Br (erolamento aberto)
|  |  | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente TC proteção Br
VM_M_ | TCTR | 1 | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC medição Vm (erolamento aberto) | Classe de medição
|  |  | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente TC medição Vm | Classe de medição
AZ_M_ | TCTR | 1 | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC medição Az (erolamento aberto) | Classe de medição
|  |  | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente TC medição Az | Classe de medição
BR_M_ | TCTR | 1 | EEHealth | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Saúde enrolamento TC medição Br (erolamento aberto) | Classe de medição
|  |  | AmpSv | instMag | sampled values | SV | Corrente TC medição Br | Classe de medição

## Equip - TP
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
VM_P_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP proteção Vm
|  |  | VolSv | instMag | sampled values | SV | Tensão no TP proteção Vm
AZ_P_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP proteção Az
|  |  | VolSv | instMag | sampled values | SV | Tensão no TP proteção Az
BR_P_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP proteção Br
|  |  | VolSv | instMag | sampled values | SV | Tensão no TP proteção Br
VM_M_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP medição Vm | Classe de medição
|  |  | VolSv | instMag | sampled values | SV | Tensão no TP medição Vm | Classe de medição
AZ_M_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP medição Az | Classe de medição
|  |  | VolSv | instMag | sampled values | SV | Tensão no TP medição Az | Classe de medição
BR_M_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Trip-GOOSE | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP medição Br | Classe de medição
|  |  | VolSv | instMag | sampled values | SV | Tensão no TP medição Br | Classe de medição

## Prot - trafo
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
TR_87_ | PDIF | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - partida geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - partida fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - partida fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - partida fase Br
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 87 - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - Trip fase Br
A_87N_ | PDIF | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 87N - partida | Neutro - Enrolamento Alta
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 87N - Trip
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 87N - Trip | Neutro - Enrolamento Alta
B_87N_ | PDIF | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 87N - partida | Neutro - Enrolamento Baixa
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 87N - Trip
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 87N - Trip | Neutro - Enrolamento Baixa
TR_BLK2_ | PHAR | 1 | Str | general | Indicação |  | Bloqueio 2o harmônico | Apenas para lógicas internas
TR_BLK5_ | PHAR | 1 | Str | general | Indicação |  | Bloqueio 5o harmônico | Apenas para lógicas internas
A_50_ | PIOC | 1 | Op | general | Indicação | Report | Prot. 50 - Trip geral | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Vm | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Az | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Br | Enrolamento Alta
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip neutro | Enrolamento Alta
B_50_ | PIOC | 1 | Op | general | Indicação | Report | Prot. 50 - Trip geral | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Vm | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Az | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Br | Enrolamento Baixa
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip neutro | Enrolamento Baixa
T_50_ | PIOC | 1 | Op | general | Indicação | Report | Prot. 50 - Trip geral | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Vm | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Az | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Br | Enrolamento Terciário
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip neutro | Enrolamento Terciário
A_50G_ | PIOC | 1 | Op | general | Indicação | Report | Prot. 50G (TC neutro) - Trip geral | Neutro - Enrolamento Alta
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 50G (TC neutro) - Trip | Neutro - Enrolamento Alta
B_50G_ | PIOC | 1 | Op | general | Indicação | Report | Prot. 50G (TC neutro) - Trip geral | Neutro - Enrolamento Baixa
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 50G (TC neutro) - Trip | Neutro - Enrolamento Baixa
A_51_ | PTOC | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida geral | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida fase Vm | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida fase Az | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida fase Br | Enrolamento Alta
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida neutro | Enrolamento Alta
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 51 - Trip geral | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip fase Vm | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip fase Az | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip fase Br | Enrolamento Alta
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip neutro | Enrolamento Alta
B_51_ | PTOC | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida geral | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida fase Vm | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida fase Az | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida fase Br | Enrolamento Baixa
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida neutro | Enrolamento Baixa
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 51 - Trip geral | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip fase Vm | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip fase Az | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip fase Br | Enrolamento Baixa
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip neutro | Enrolamento Baixa
T_51_ | PTOC | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida geral | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida fase Vm | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida fase Az | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida fase Br | Enrolamento Terciário
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - partida neutro | Enrolamento Terciário
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 51 - Trip geral | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip fase Vm | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip fase Az | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip fase Br | Enrolamento Terciário
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 51 - Trip neutro | Enrolamento Terciário
T_64_ | PTOV | 1 | Str | neut | Indicação | GOOSE | Prot. Falta à terra (ligação delta) - partida | Enrolamento Terciário
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. Falta à terra (ligação delta) - Trip | Enrolamento Terciário
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. Falta à terra (ligação delta) - Trip | Enrolamento Terciário
TP_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Report | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP proteção | Enrolamento Terciário
A_94_ | PTRC | 1 | Tr | general | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip Alta - Disj. Titular | Enrolamento Alta - Disj. Titular
|  |  |  | phsA | Indicação |  | NA | Enrolamento Alta - Disj. Titular
|  |  |  | phsB | Indicação |  | NA | Enrolamento Alta - Disj. Titular
|  |  |  | phsC | Indicação |  | NA | Enrolamento Alta - Disj. Titular
A_94_ | PTRC | 2 | Tr | general | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip Alta - Disj. Alternativo | Enrolamento Alta - Disj. Alternativo
|  |  |  | phsA | Indicação |  | NA | Enrolamento Alta - Disj. Alternativo
|  |  |  | phsB | Indicação |  | NA | Enrolamento Alta - Disj. Alternativo
|  |  |  | phsC | Indicação |  | NA | Enrolamento Alta - Disj. Alternativo
B_94_ | PTRC | 1 | Tr | general | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Baixa - Disj. Titular | Enrolamento Baixa - Disj. Titular
|  |  |  | phsA | Indicação |  | NA | Enrolamento Baixa - Disj. Titular
|  |  |  | phsB | Indicação |  | NA | Enrolamento Baixa - Disj. Titular
|  |  |  | phsC | Indicação |  | NA | Enrolamento Baixa - Disj. Titular
B_94_ | PTRC | 2 | Tr | general | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip Baixa - Disj. Alternativo | Enrolamento Baixa - Disj. Alternativo
|  |  |  | phsA | Indicação |  | NA | Enrolamento Baixa - Disj. Alternativo
|  |  |  | phsB | Indicação |  | NA | Enrolamento Baixa - Disj. Alternativo
|  |  |  | phsC | Indicação |  | NA | Enrolamento Baixa - Disj. Alternativo
T_94_ | PTRC | 1 | Tr | general | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip disj. Terciário | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsA | Indicação |  | NA | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsB | Indicação |  | NA | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsC | Indicação |  | NA | Enrolamento Terciário
A_83T_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE | Libera disjuntor titular alta para abrir | Esquema de transferencia - Alta
|  |  | EnaCls | stVal | Indicação |  | NA | Esquema de transferencia - Alta
A_83T_ | CILO | 2 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE | Libera disjuntor alternativo alta para abrir | Esquema de transferencia - Alta
|  |  | EnaCls | stVal | Indicação |  | NA | Esquema de transferencia - Alta
B_83T_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE | Libera disjuntor titular baixa para abrir | Esquema de transferencia - baixa
|  |  | EnaCls | stVal | Indicação |  | NA | Esquema de transferencia - baixa
B_83T_ | CILO | 2 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE | Libera disjuntor alternativo baixa para abrir | Esquema de transferencia - baixa
|  |  | EnaCls | stVal | Indicação |  | NA | Esquema de transferencia - baixa

## RDP - trafo
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
RDP_TR_ | RADR | 1 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Vm | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RADR | 2 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Az | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RADR | 3 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Br | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RADR | 4 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Vm | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RADR | 5 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Az | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RADR | 6 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Br | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RADR | 7 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Vm | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RADR | 8 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Az | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RADR | 9 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Br | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RADR | 10 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TP fase Vm | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RADR | 11 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TP fase Az | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RADR | 12 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TP fase Br | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RADR | 13 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC neutro | Neutro - Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RADR | 14 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC neutro | Neutro - Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 1 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87 - partida geral
RDP_TR_ | RBDR | 2 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87 - partida fase Vm
RDP_TR_ | RBDR | 3 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87 - partida fase Az
RDP_TR_ | RBDR | 4 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87 - partida fase Br
RDP_TR_ | RBDR | 5 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87 - Trip fase Vm
RDP_TR_ | RBDR | 6 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87 - Trip fase Az
RDP_TR_ | RBDR | 7 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87 - Trip fase Br
RDP_TR_ | RBDR | 8 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87N - partida | Neutro - Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 9 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87N - Trip | Neutro - Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 10 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87N - partida | Neutro - Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 11 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 87N - Trip | Neutro - Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 12 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip fase Vm | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 13 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip fase Az | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 14 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip fase Br | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 15 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip neutro | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 16 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip fase Vm | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 17 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip fase Az | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 18 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip fase Br | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 19 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip neutro | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 20 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip fase Vm | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 21 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip fase Az | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 22 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip fase Br | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 23 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50 - Trip neutro | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 24 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50G (TC neutro) - Trip | Neutro - Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 25 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 50G (TC neutro) - Trip | Neutro - Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 26 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida geral | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 27 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida fase Vm | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 28 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida fase Az | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 29 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida fase Br | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 30 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida neutro | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 31 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip fase Vm | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 32 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip fase Az | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 33 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip fase Br | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 34 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip neutro | Enrolamento Alta
RDP_TR_ | RBDR | 35 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida geral | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 36 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida fase Vm | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 37 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida fase Az | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 38 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida fase Br | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 39 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida neutro | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 40 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip fase Vm | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 41 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip fase Az | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 42 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip fase Br | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 43 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip neutro | Enrolamento Baixa
RDP_TR_ | RBDR | 44 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida geral | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 45 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida fase Vm | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 46 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida fase Az | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 47 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida fase Br | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 48 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - partida neutro | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 49 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip fase Vm | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 50 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip fase Az | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 51 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip fase Br | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 52 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - 51 - Trip neutro | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 53 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Falta à terra (ligação delta) - partida | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 54 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Falta à terra (ligação delta) - Trip | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RBDR | 55 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital -94 - Trip Alta - Disj. Titular | Enrolamento Alta - Disj. Titular
RDP_TR_ | RBDR | 56 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Alta - Posição Disj. Titular | Enrolamento Alta - Disj. Titular
RDP_TR_ | RBDR | 57 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital -94 - Trip Alta - Disj. Alternativo | Enrolamento Alta - Disj. Alternativo
RDP_TR_ | RBDR | 58 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Alta - Posição Disj. Alternativo | Enrolamento Alta - Disj. Alternativo
RDP_TR_ | RBDR | 59 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital -94 - Baixa - Disj. Titular | Enrolamento Baixa - Disj. Titular
RDP_TR_ | RBDR | 60 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Baixa - Posição Disj. Titular | Enrolamento Baixa - Disj. Titular
RDP_TR_ | RBDR | 61 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital -94 - Trip Baixa - Disj. Alternativo | Enrolamento Baixa - Disj. Alternativo
RDP_TR_ | RBDR | 62 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Baixa - Posição Disj. Alternativo | Enrolamento Baixa - Disj. Alternativo
RDP_TR_ | RBDR | 63 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital -94 - Trip disj. Terciário | Enrolamento Terciário
RDP_TR_ | RDRE | 1 | RcdMade | stVal | Indicação | Report | RDP - registro feito | Oscilografia interna
|  |  | FltNum | stVal | Indicação | Report | RDP - número de registros | Oscilografia interna

## Prot - dist
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
ZONA_ | PDIS | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 1 - partida geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 1 - partida fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 1 - partida fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 1 - partida fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 1 - partida neutro
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 21 zona 1 - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 1 - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 1 - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 1 - Trip fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 1 - Trip neutro
ZONA_ | PDIS | 2 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 2 - partida geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 2 - partida fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 2 - partida fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 2 - partida fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 2 - partida neutro
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 21 zona 2 - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 2 - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 2 - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 2 - Trip fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 2 - Trip neutro
ZONA_ | PDIS | 3 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 3 - partida geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 3 - partida fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 3 - partida fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 3 - partida fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 3 - partida neutro
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 21 zona 3 - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 3 - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 3 - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 3 - Trip fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 3 - Trip neutro
ZONA_ | PDIS | 4 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 4 - partida geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 4 - partida fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 4 - partida fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 4 - partida fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 4 - partida neutro
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 21 zona 4 - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 4 - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 4 - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 4 - Trip fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona 4 - Trip neutro
ZONA_ | PDIS | 5 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona perm. - partida geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona perm. - partida fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona perm. - partida fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona perm. - partida fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona perm. - partida neutro
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 21 zona perm. - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona perm. - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona perm. - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona perm. - Trip fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 21 zona perm. - Trip neutro
BACK_ | PIOC | 1 | Op | general | Indicação | Report | Prot. 50 - Trip geral | Backup da função 21
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Vm | Backup da função 21
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Az | Backup da função 21
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip fase Br | Backup da função 21
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 50 - Trip neutro | Backup da função 21
BACK_ | PTOC | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 67 - partida geral | Backup da função 21
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 67 - partida fase Vm | Backup da função 21
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 67 - partida fase Az | Backup da função 21
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 67 - partida fase Br | Backup da função 21
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 67 - partida neutro | Backup da função 21
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 67 - Trip geral | Backup da função 21
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 67 - Trip fase Vm | Backup da função 21
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 67 - Trip fase Az | Backup da função 21
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 67 - Trip fase Br | Backup da função 21
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 67 - Trip neutro | Backup da função 21
NEUT_ | PTOC | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 67N - partida geral
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 67N - Trip geral
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 67N - Trip
SOTF_ | PIOC | 1 | Op | general | Indicação | Report | Prot. SOTF - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. SOTF - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. SOTF - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. SOTF - Trip fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. SOTF - Trip neutro
STUB_ | PIOC | 1 | Op | general | Indicação | Report | Prot. STUB - Trip geral | Função Stub - p/ DJM
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. STUB - Trip fase Vm | Função Stub - p/ DJM
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. STUB - Trip fase Az | Função Stub - p/ DJM
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. STUB - Trip fase Br | Função Stub - p/ DJM
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. SOTF - Trip neutro | Função Stub - p/ DJM
SEQN_ | PTOC | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 46 - partida geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 46 - partida fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 46 - partida fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 46 - partida fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 46 - partida neutro
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 46 - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 46 - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 46 - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 46 - Trip fase Br
|  |  |  | neut | Indicação | GOOSE | Prot. 46 - Trip neutro
V_59_ | PTOV | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - partida geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - partida fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - partida fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - partida fase Br
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 59 - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - Trip fase Br
V_59_ | PTOV | 2 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - partida geral | 2o estágio
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - partida fase Vm | 2o estágio
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - partida fase Az | 2o estágio
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - partida fase Br | 2o estágio
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 59 - Trip geral | 2o estágio
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - Trip fase Vm | 2o estágio
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - Trip fase Az | 2o estágio
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 59 - Trip fase Br | 2o estágio
V_27_ | PTUV | 1 | Str | general | Indicação |  | Prot. 27 - partida geral | Apenas para lógicas internas
|  |  |  | phsA | Indicação |  | Prot. 27 - partida fase Vm | Apenas para lógicas internas
|  |  |  | phsB | Indicação |  | Prot. 27 - partida fase Az | Apenas para lógicas internas
|  |  |  | phsC | Indicação |  | Prot. 27 - partida fase Br | Apenas para lógicas internas
|  |  | Op | general | Indicação |  | Prot. 27 - Trip geral | Apenas para lógicas internas
|  |  |  | phsA | Indicação |  | Prot. 27 - Trip fase Vm | Apenas para lógicas internas
|  |  |  | phsB | Indicação |  | Prot. 27 - Trip fase Az | Apenas para lógicas internas
|  |  |  | phsC | Indicação |  | Prot. 27 - Trip fase Br | Apenas para lógicas internas
TELEP_ | PSCH | 1 | TxTr | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. envio Trip geral - canal A | Teleproteção
|  |  | RxTr1 | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. recep. Trip geral - canal A | Teleproteção
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Teleprot. Operou - canal A | Teleproteção
TELEP_ | PSCH | 2 | TxTr | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. envio Trip geral - canal B | Teleproteção
|  |  | RxTr1 | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. recep. Trip geral - canal B | Teleproteção
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Teleprot. Operou - canal B | Teleproteção
TELEP_ | PSCH | 3 | TxTr | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. envio Trip geral - canal C | Teleproteção
|  |  | RxTr1 | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. recep. Trip geral - canal C | Teleproteção
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Teleprot. Operou - canal C | Teleproteção
TELEP_ | PSCH | 4 | TxPrm | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. envio sinal permissivo geral - POTT | Teleproteção
|  |  | RxPrm1 | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. recep. sinal permissivo geral - POTT | Teleproteção
|  |  | EchoWei | stVal | Indicação | GOOSE | Teleprot. envio sinal perm. por Echo ou Weak infeed | Teleproteção
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Teleprot. operou permissivo POTT | Teleproteção
TELEP_ | PSCH | 5 | TxPrm | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. envio sinal permissivo geral - 67N | Teleproteção
|  |  | RxPrm1 | general | Indicação | GOOSE | Teleprot. recep. sinal permissivo geral - 67N | Teleproteção
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Teleprot. operou permissivo 67N | Teleproteção
TELEP_ | ITPC | 1 | EEHealth | stVal | Indicação | Report | Equip. Teleprot. Saúde do equipamento | Teleproteção - aplicável p/ relé-a-relé
|  |  | GrdRxCmdRx | stVal | Indicação | Report | Alarme interferência | Teleproteção - aplicável p/ relé-a-relé
|  |  | LosSig | stVal | Indicação | Report | Alarme perda de sinal | Teleproteção - aplicável p/ relé-a-relé
|  |  | LosSyn | stVal | Indicação | Report | Alarme perda de sinal sincronismo | Teleproteção - aplicável p/ relé-a-relé
F_68_ | RPSB | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | 68 - partida (oscilação detectada)
|  |  | Op | general | Indicação | Report | 68 - Trip por oscilação de potência | Trip 68
|  |  | BlkZn | general | Indicação | GOOSE | 68 - bloqueio dinâmico por oscilação de potência
F_78_ | RPSB | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | 78 - partida (oscilação detectada)
|  |  | Op | general | Indicação | Report | 78 - Trip por perda de sincronismo | Trip 78
|  |  | BlkZn | general | Indicação | GOOSE | 78 - bloqueio dinâmico por perda de sincronismo
RELIG_ | RREC | 1 | TrBeh | stVal | Indicação | Report | Religamento - mono/tripolar | Disjuntor titular
|  |  | OpCls | general | Indicação | GOOSE | Religamento - pulso de fechamento para o disjuntor titular | Disjuntor titular
|  |  | AutoRecSt | stVal | Indicação | Report | Religamento - status (pronto - em progr. - sucesso - não sucedido) | Disjuntor titular
RELIG_ | RREC | 2 | TrBeh | stVal | Indicação | Report | Religamento - mono/tripolar | Disjuntor alternativo
|  |  | OpCls | general | Indicação | GOOSE | Religamento - pulso de fechamento para o disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
|  |  | AutoRecSt | stVal | Indicação | Report | Religamento - status (pronto - em progr. - sucesso - não sucedido) | Disjuntor alternativo
RELIG_ | RSYN | 1 | Rel | stVal | Indicação |  | Verificação de sincronismo (25) no religamento liberada
|  |  | VInd | stVal | Indicação | Report | Indicação de diferença de tensão
|  |  | AngInd | stVal | Indicação | Report | Indicação de diferença de ângulo
|  |  | HzInd | stVal | Indicação | Report | Indicação de diferença de frequência
LOCF_ | RFLO | 1 | FltLoop | stval | Indicação | Report | Localizador de faltas - loop com falta
|  |  | FltZ | cVal | Medição | Report | Localizador de faltas - impedância de falta medida
T_94_ | PTRC | 1 | Tr | general | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip geral - Disjuntor titular | Disjuntor titular
|  |  |  | phsA | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip fase Vm - Disjuntor titular | Disjuntor titular
|  |  |  | phsB | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip fase Az - Disjuntor titular | Disjuntor titular
|  |  |  | phsC | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip fase Br - Disjuntor titular | Disjuntor titular
T_94_ | PTRC | 2 | Tr | general | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip geral - Disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
|  |  |  | phsA | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip fase Vm - Disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
|  |  |  | phsB | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip fase Az - Disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
|  |  |  | phsC | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip fase Br - Disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
TP_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Report | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP proteção
BLOQ_ | GAPC | 1 | Ind1 | stVal | Indicação | GOOSE | LT com falta não religável (acionar função 86)
T_83T_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | Report | Libera disjuntor titular para abrir | Esquema de transferencia / sel. disjuntor
|  |  | EnaCls | stVal | Indicação | Report | Libera disjuntor titular para fechar (religar) | Esquema de transferencia / sel. disjuntor
T_83T_ | CILO | 2 | EnaOpn | stVal | Indicação | Report | Libera disjuntor alternativo para abrir | Esquema de transferencia / sel. disjuntor
|  |  | EnaCls | stVal | Indicação | Report | Libera disjuntor alternativo para fechar (religar) | Esquema de transferencia / sel. disjuntor

## RDP - LT
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
RDP_ | RADR | 1 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Vm
RDP_ | RADR | 2 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Az
RDP_ | RADR | 3 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Br
RDP_ | RADR | 4 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TP fase Vm
RDP_ | RADR | 5 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TP fase Az
RDP_ | RADR | 6 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TP fase Br
RDP_ | RBDR | 1 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 1 - partida geral
RDP_ | RBDR | 2 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 1 - partida fase Vm
RDP_ | RBDR | 3 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 1 - partida fase Az
RDP_ | RBDR | 4 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 1 - partida fase Br
RDP_ | RBDR | 5 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 1 - partida neutro
RDP_ | RBDR | 6 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 1 - Trip fase Vm
RDP_ | RBDR | 7 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 1 - Trip fase Az
RDP_ | RBDR | 8 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 1 - Trip fase Br
RDP_ | RBDR | 9 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 1 - Trip neutro
RDP_ | RBDR | 10 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 2 - partida geral
RDP_ | RBDR | 11 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 2 - partida fase Vm
RDP_ | RBDR | 12 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 2 - partida fase Az
RDP_ | RBDR | 13 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 2 - partida fase Br
RDP_ | RBDR | 14 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 2 - partida neutro
RDP_ | RBDR | 15 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 2 - Trip fase Vm
RDP_ | RBDR | 16 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 2 - Trip fase Az
RDP_ | RBDR | 17 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 2 - Trip fase Br
RDP_ | RBDR | 18 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 2 - Trip neutro
RDP_ | RBDR | 19 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 3 - partida geral
RDP_ | RBDR | 20 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 3 - partida fase Vm
RDP_ | RBDR | 21 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 3 - partida fase Az
RDP_ | RBDR | 22 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 3 - partida fase Br
RDP_ | RBDR | 23 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 3 - partida neutro
RDP_ | RBDR | 24 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 3 - Trip fase Vm
RDP_ | RBDR | 25 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 3 - Trip fase Az
RDP_ | RBDR | 26 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 3 - Trip fase Br
RDP_ | RBDR | 27 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 3 - Trip neutro
RDP_ | RBDR | 28 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 4 - partida geral
RDP_ | RBDR | 29 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 4 - partida fase Vm
RDP_ | RBDR | 30 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 4 - partida fase Az
RDP_ | RBDR | 31 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 4 - partida fase Br
RDP_ | RBDR | 32 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 4 - partida neutro
RDP_ | RBDR | 33 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 4 - Trip fase Vm
RDP_ | RBDR | 34 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 4 - Trip fase Az
RDP_ | RBDR | 35 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 4 - Trip fase Br
RDP_ | RBDR | 36 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona 4 - Trip neutro
RDP_ | RBDR | 37 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona perm. - partida geral
RDP_ | RBDR | 38 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona perm. - partida fase Vm
RDP_ | RBDR | 39 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona perm. - partida fase Az
RDP_ | RBDR | 40 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona perm. - partida fase Br
RDP_ | RBDR | 41 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona perm. - partida neutro
RDP_ | RBDR | 42 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona perm. - Trip fase Vm
RDP_ | RBDR | 43 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona perm. - Trip fase Az
RDP_ | RBDR | 44 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona perm. - Trip fase Br
RDP_ | RBDR | 45 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 21 zona perm. - Trip neutro
RDP_ | RBDR | 46 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 50 - Trip fase Vm | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 47 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 50 - Trip fase Az | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 48 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 50 - Trip fase Br | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 49 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 50 - Trip neutro | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 50 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67 - partida geral | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 51 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67 - partida fase Vm | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 52 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67 - partida fase Az | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 53 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67 - partida fase Br | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 54 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67 - partida neutro | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 55 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67 - Trip fase Vm | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 56 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67 - Trip fase Az | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 57 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67 - Trip fase Br | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 58 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67 - Trip neutro | Backup da função 21
RDP_ | RBDR | 59 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67N - partida geral
RDP_ | RBDR | 60 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 67N - Trip
RDP_ | RBDR | 61 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. SOTF - Trip fase Vm
RDP_ | RBDR | 62 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. SOTF - Trip fase Az
RDP_ | RBDR | 63 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. SOTF - Trip fase Br
RDP_ | RBDR | 64 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. SOTF - Trip neutro
RDP_ | RBDR | 65 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. STUB - Trip fase Vm | Função Stub - p/ DJM
RDP_ | RBDR | 66 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. STUB - Trip fase Az | Função Stub - p/ DJM
RDP_ | RBDR | 67 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. STUB - Trip fase Br | Função Stub - p/ DJM
RDP_ | RBDR | 68 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. SOTF - Trip neutro | Função Stub - p/ DJM
RDP_ | RBDR | 69 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - partida geral
RDP_ | RBDR | 70 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - partida fase Vm
RDP_ | RBDR | 71 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - partida fase Az
RDP_ | RBDR | 72 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - partida fase Br
RDP_ | RBDR | 73 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - Trip fase Vm
RDP_ | RBDR | 74 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - Trip fase Az
RDP_ | RBDR | 75 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - Trip fase Br
RDP_ | RBDR | 76 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - partida geral | 2o estágio
RDP_ | RBDR | 77 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - partida fase Vm | 2o estágio
RDP_ | RBDR | 78 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - partida fase Az | 2o estágio
RDP_ | RBDR | 79 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - partida fase Br | 2o estágio
RDP_ | RBDR | 80 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - Trip fase Vm | 2o estágio
RDP_ | RBDR | 81 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - Trip fase Az | 2o estágio
RDP_ | RBDR | 82 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 59 - Trip fase Br | 2o estágio
RDP_ | RBDR | 83 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. envio Trip geral - canal A | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 84 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. recep. Trip geral - canal A | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 85 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. envio Trip geral - canal B | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 86 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. recep. Trip geral - canal B | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 87 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. envio Trip geral - canal C | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 88 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. recep. Trip geral - canal C | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 89 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. envio sinal permissivo geral - POTT | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 90 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. recep. sinal permissivo geral - POTT | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 91 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. envio sinal perm. por Echo ou Weak infeed | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 92 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. envio sinal permissivo geral - 67N | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 93 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Teleprot. recep. sinal permissivo geral - 67N | Teleproteção
RDP_ | RBDR | 94 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 68 - partida (oscilação detectada)
RDP_ | RBDR | 95 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 68 - bloqueio dinâmico por oscilação de potência
RDP_ | RBDR | 96 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 78 - partida (oscilação detectada)
RDP_ | RBDR | 97 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 78 - bloqueio dinâmico por perda de sincronismo
RDP_ | RBDR | 98 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Religamento - pulso de fechamento para o disjuntor titular | Disjuntor titular
RDP_ | RBDR | 99 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Verificação de sincronismo (25) no religamento | Disjuntor titular
RDP_ | RBDR | 100 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Religamento - pulso de fechamento para o disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
RDP_ | RBDR | 101 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Verificação de sincronismo (25) no religamento | Disjuntor alternativo
RDP_ | RBDR | 102 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 94 - Trip geral - Disjuntor titular | Disjuntor titular
RDP_ | RBDR | 103 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 94 - Trip fase Vm - Disjuntor titular | Disjuntor titular
RDP_ | RBDR | 104 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 94 - Trip fase Az - Disjuntor titular | Disjuntor titular
RDP_ | RBDR | 105 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 94 - Trip fase Br - Disjuntor titular | Disjuntor titular
RDP_ | RBDR | 106 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Posição Disj. Titular | Disjuntor titular
RDP_ | RBDR | 107 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 94 - Trip geral - Disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
RDP_ | RBDR | 108 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 94 - Trip fase Vm - Disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
RDP_ | RBDR | 109 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 94 - Trip fase Az - Disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
RDP_ | RBDR | 110 | ChTrg | stVal | Indicação |  | 94 - Trip fase Br - Disjuntor alternativo | Disjuntor alternativo
RDP_ | RBDR | 111 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Posição Disj. Alternativo | Disjuntor alternativo
RDP_ | RBDR | 112 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 46 - partida geral
RDP_ | RBDR | 113 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 46 - partida fase Vm
RDP_ | RBDR | 114 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 46 - partida fase Az
RDP_ | RBDR | 115 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 46 - partida fase Br
RDP_ | RBDR | 116 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 46 - partida neutro
RDP_ | RBDR | 117 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 46 - Trip fase Vm
RDP_ | RBDR | 118 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 46 - Trip fase Az
RDP_ | RBDR | 119 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 46 - Trip fase Br
RDP_ | RBDR | 120 | ChTrg | stVal | Indicação |  | Prot. 46 - Trip neutro
RDP_ | RDRE | 1 | RcdMade | stVal | Indicação | Report | RDP - registro feito
|  |  | FltNum | stVal | Indicação | Report | RDP - número de registros

## Prot - 50BF
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
FD_ | RBRF | 1 | OpEx | general | Indicação | Trip-GOOSE | 50BF - Trip (disjuntores adjacentes)
|  |  | OpIn | general | Indicação | Trip-GOOSE | 50BF - Retrip (disjuntor próprio)
ZM_ | PIOC | 1 | Op | general | Indicação | Trip-GOOSE | Prot. Zona Morta - Trip geral

## RDP - disj
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
RDP_ | RADR | 1 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Vm
RDP_ | RADR | 2 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Az
RDP_ | RADR | 3 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal analógico TC fase Br
RDP_ | RBDR | 1 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Trip 50BF
RDP_ | RBDR | 2 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Retrip
RDP_ | RBDR | 3 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - canal digital - Zona Morta
RDP_ | RBDR | 4 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - estado contato disj fase Vm
RDP_ | RBDR | 5 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - estado contato disj fase Az
RDP_ | RBDR | 6 | ChTrg | stVal | Indicação |  | RDP - estado contato disj fase Br
RDP_ | RDRE | 1 | RcdMade | stVal | Indicação | Report | RDP - registro feito
|  |  | FltNum | stVal | Indicação | Report | RDP - número de registros

## Ctrl - trafo
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
VF_ | CCGR | 1 | FanOvCur | stVal | Indicação | Report | Falha ventilação forçada
|  |  | FanCtlGen | ctlVal | Comando/Indicação | GOOSE | Ligar/desligar ventilação (lista de estágios)
|  |  | Auto | stVal | Comando/Indicação | GOOSE-Report | Ventilação automático/manual
CSC_ | ATCC | 1 | LocKey | stVal | Indicação | Report | Comutador - local/remoto | Comutação sob carga
|  |  | TapOpErr | stVal | Indicação | Report | Discordância de posição TAP | Comutação sob carga
|  |  | ErrPar | stVal | Indicação | Report | Discordância Mestre/Comandado | Comutação sob carga
|  |  | LocSta | ctlVal | Comando | Report | Local/Remoto - nível estação | Comutação sob carga
|  |  | TapChg | ctlVal | Comando | GOOSE | Aumentar/diminuir TAP | Comutação sob carga
|  |  | ParOp | ctlVal | Comando/Indicação | GOOSE-Report | Acoplar/desacoplar | Comutação sob carga
|  |  | Auto | ctlVal | Comando/Indicação | GOOSE-Report | Automático/manual (habilitar relé 90) | Comutação sob carga
|  |  | ParTraMod | setVal | Comando/Indicação | GOOSE-Report | Mestre/Comandado | Comutação sob carga
FLH_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falha Monitor Temperatura
FLH_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falha Monitor Temperatura Direta
FLH_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falha Monitor de Buchas
MB_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Início de deterioração de isolamento detectada nas buchas
MB_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Deterioração de isolamento avançada detectada nas buchas
MB_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Deterioração crítica de isolamento detectada nas buchas
OL_ | SIML | 1 | InsAlm | stVal | Indicação | Report | Baixo nível de óleo
|  |  | InsTr | stVal | Indicação | Report | Temperatura óleo - Trip
|  |  | TmpAlm | stVal | Indicação | Report | Temperatura óleo - alarme
|  |  | GasInsAlm | stVal | Indicação | Report | 63 - alarme
|  |  | GasFlwTr | stVal | Indicação | Report | 63 - trip
|  |  | Tmp | mag | Medição | Report | Temperatura óleo
OL_ | SPTR | 1 | MbrAlm | stVal | Indicação | Report | Vávula de alívio - alarme
TMP_ | SPTR | 1 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | Report | Temperatura Enrolamento alta - alarme | Enrolamento Alta
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | Report | Temperatura Enrolamento alta - trip | Enrolamento Alta
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | Report | Temperatura Enrolamento alta - medição | Enrolamento Alta
TMP_ | SPTR | 2 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | Report | Temperatura Enrolamento baixa - alarme | Enrolamento Baixa
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | Report | Temperatura Enrolamento baixa - trip | Enrolamento Baixa
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | Report | Temperatura Enrolamento baixa - medição | Enrolamento Baixa
TMP_ | SPTR | 3 | HPTmpAlm | stVal | Indicação | Report | Temperatura Enrolamento terciário - alarme | Enrolamento Terciário
|  |  | HPTmpOp | stVal | Indicação | Report | Temperatura Enrolamento terciário - trip | Enrolamento Terciário
|  |  | HPTmpClc | mag | Medição | Report | Temperatura Enrolamento terciário - medição | Enrolamento Terciário
FLH_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Defeito no transformador
AL_TMP_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Alarme de temperatura no transformador
B_69N_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Libera disjuntor para abrir por trip orig. 64 | Enrolamento Terciário
B_69D_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Libera disjuntor para abrir por trip orig. 63
B_86T_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | 86T - Libera disjuntores para fechar
ETQ_VM_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Etiqueta Vermelha - Libera operação do trafo
MED_ | MMXU | 1 | TotW | mag | Medição | Report | Potência Ativa | Enrolamento Alta
|  |  | TotVAr | mag | Medição | Report | Potência Reativa | Enrolamento Alta
|  |  | TotVA | mag | Medição | Report | Potência Aparente | Enrolamento Alta
|  |  | Hz | mag | Medição |  | Frequencia | Enrolamento Alta
|  |  | PNV | phsA.cVal | Medição |  | Tensão fase Vm | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | Tensão fase Az | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | Tensão fase Br | Enrolamento Alta
|  |  | A | phsA.cVal | Medição |  | Corrente fase Vm | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | Corrente fase Az | Enrolamento Alta
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | Corrente fase Br | Enrolamento Alta
|  |  | AvAPhs | mag | Medição | Report | Média das correntes | Enrolamento Alta
|  |  | AvPPVPhs | mag | Medição | Report | Média das tensões fase-fase | Enrolamento Alta
MED_ | MMXU | 2 | TotW | mag | Medição | Report | Potência Ativa | Enrolamento Baixa
|  |  | TotVAr | mag | Medição | Report | Potência Reativa | Enrolamento Baixa
|  |  | TotVA | mag | Medição | Report | Potência Aparente | Enrolamento Baixa
|  |  | Hz | mag | Medição |  | Frequencia | Enrolamento Baixa
|  |  | PNV | phsA.cVal | Medição |  | Tensão fase Vm | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | Tensão fase Az | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | Tensão fase Br | Enrolamento Baixa
|  |  | A | phsA.cVal | Medição |  | Corrente fase Vm | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | Corrente fase Az | Enrolamento Baixa
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | Corrente fase Br | Enrolamento Baixa
|  |  | AvAPhs | mag | Medição | Report | Média das correntes | Enrolamento Baixa
|  |  | AvPPVPhs | mag | Medição | Report | Média das tensões fase-fase | Enrolamento Baixa
MED_ | MMXU | 3 | TotW | mag | Medição | Report | Potência Ativa | Enrolamento Terciário
|  |  | TotVAr | mag | Medição | Report | Potência Reativa | Enrolamento Terciário
|  |  | TotVA | mag | Medição | Report | Potência Aparente | Enrolamento Terciário
|  |  | Hz | mag | Medição |  | Frequencia | Enrolamento Terciário
|  |  | PNV | phsA.cVal | Medição |  | Tensão fase Vm | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | Tensão fase Az | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | Tensão fase Br | Enrolamento Terciário
|  |  | A | phsA.cVal | Medição |  | Corrente fase Vm | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | Corrente fase Az | Enrolamento Terciário
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | Corrente fase Br | Enrolamento Terciário
|  |  | AvAPhs | mag | Medição | Report | Média das correntes | Enrolamento Terciário
|  |  | AvPPVPhs | mag | Medição | Report | Média das tensões fase-fase | Enrolamento Terciário
TP_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Report | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP medição | Enrolamento Alta
TP_ | TVTR | 2 | FuFail | stVal | Indicação | Report | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP medição | Enrolamento Baixa
TP_ | TVTR | 3 | FuFail | stVal | Indicação | Report | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP medição | Enrolamento Terciário
P_TRANS_ | GAPC | 1 | Ind1 | stVal | Indicação | GOOSE | Enrolamento Alta - proteção transferida | Somente p/ integração hibrida
P_TRANS_ | GAPC | 2 | Ind1 | stVal | Indicação | GOOSE | Enrolamento Baixa - proteção transferida | Somente p/ integração hibrida

## Ctrl - disj
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
TRI_ | XCBR | 1 | Loc | stVal | Indicação | Report | local/remoto
|  |  | OpCnt | stVal | Indicação | Pooling | contador de operações
|  |  | Dsc | stVal | Indicação | Report | Discordância de posição
|  |  | CBOpCap | stVal | Indicação | Report | Capacidade do disjuntor (1 = nada, 2 = O, 3 = CO, ...)
|  |  | Pos | ctlVal | Indicação | Report | Estado do disjuntor tripolar
|  |  | BlkOpn | ctlVal | Indicação | Report | Impedimento de abertura
|  |  | BlkCls | ctlVal | Indicação | Report | Impedimento de fechamento
SF6_ | SIMG | 1 | InsAlm | stVal | Indicação | Report | Baixa pressão SF6 - Alarme
|  |  | InsBlk | stVal | Indicação | Report | Baixa pressão SF6 - Bloqueio
|  |  | InsTr | stVal | Indicação | Report | Baixa pressão SF6 - Trip
MEC_ | SOPM | 1 | EnBlk | stval | Indicação | Report | Mola descarregada
|  |  | MotOp | stVal | Indicação |  | Motor ligado
|  |  | MotAlm | stVal | Indicação | Report | Defeito motor
FLH_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falha Bobina Abertura 1
FLH_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falha Bobina Abertura 2
FLH_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falha Bobina Fechamento
VCC_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falta VCC Bobina Abertura 1
VCC_ | CALH | 2 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falta VCC Bobina Abertura 2
VCC_ | CALH | 3 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falta VCC Bobina Fechamento
MC_ | CPOW | 1 | TmExc | stVal | Indicação | Report | Manobra controlada não executada (time-out) | Manobra controlada
MC_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falha Manobra controlada | Manobra controlada
OPER_ | CSWI | 1 | Pos | ctlVal | Comando | GOOSE | Abertura/Fechamento disjuntor
|  |  | LocSta | ctlVal | Comando | Report | Local/Remoto - nível estação
INTER_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE | Intertravamento - Libera disjuntor para abrir
|  |  | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE | Intertravamento - Libera disjuntor para fechar
ETQ_VM_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Etiqueta vermelha - Libera disjuntor para operar
FALHA_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Alarme de defeito no disjuntor
SINCR_ | RSYN | 1 | Rel | stVal | Indicação |  | Verificação de sincronismo (25) liberada
|  |  | VInd | stVal | Indicação | Report | Indicação de diferença de tensão
|  |  | AngInd | stVal | Indicação | Report | Indicação de diferença de ângulo
|  |  | HzInd | stVal | Indicação | Report | Indicação de diferença de frequência
B_86BF_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | 86BF - Libera disjuntor para fechar
B_86B_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | 86 Barra - Libera disjuntor para fechar | Disjuntor ligado a barra

## Ctrl - LT
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
FLH_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Defeito no vão
B_86TT_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | 86TT - Libera disjuntores para fechar
ETQ_VM_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Etiqueta Vermelha - Libera operação da LT
RELIG_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Habilita religamento
MONO_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Habilita religamento monopolar
SEL_D_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Seleciona disjuntor alternativo p/ religar | LT c/ disjuntor duplo (DJM, anel)
TLP_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Habilita teleproteção | Teleproteção
MED_ | MMXU | 1 | TotW | mag | Medição | Report | Potência Ativa
|  |  | TotVAr | mag | Medição | Report | Potência Reativa
|  |  | TotVA | mag | Medição | Report | Potência Aparente
|  |  | Hz | mag | Medição |  | Frequencia
|  |  | PNV | phsA.cVal | Medição |  | Tensão fase Vm
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | Tensão fase Az
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | Tensão fase Br
|  |  | A | phsA.cVal | Medição |  | Corrente fase Vm
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | Corrente fase Az
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | Corrente fase Br
|  |  | AvAPhs | mag | Medição | Report | Média das correntes
|  |  | AvPPVPhs | mag | Medição | Report | Média das tensões fase-fase
TP_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Report | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP medição
P_TRANS_ | GAPC | 1 | Ind1 | stVal | Indicação | GOOSE | Proteção transferida | Somente p/ integração hibrida

## Ctrl - sec
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
TRI_ | XSWI | 1 | Loc | stVal | Indicação | Report | local/remoto
|  |  | OpCnt | stVal | Indicação | Pooling | contador de operações
|  |  | SwTyp | stVal | Constante |  | Tipo secionador (2 = chave, 3 = terra)
|  |  | Dsc | stVal | Indicação | Report | Discordância de posição
|  |  | Pos | ctlVal | Indicação | Report | Estado do secionador
MEC_ | SOPM | 1 | MotAlm | stVal | Indicação | Report | Defeito motor
FLH_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Falha Comando
OPER_ | CSWI | 1 | Pos | ctlVal | Comando | GOOSE | Abertura/Fechamento secionador
|  |  | LocSta | ctlVal | Comando | Report | Local/Remoto - nível estação
INTER_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE | Intertravamento - Libera secionador para abrir
|  |  | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE | Intertravamento - Libera secionador para fechar
ETQ_VM_ | CILO | 1 | EnaOpn | stVal | Indicação | GOOSE-Report | Etiqueta vermelha - Libera secionador para operar
FALHA_ | CALH | 1 | GrAlm | stVal | Indicação | Report | Alarme de defeito no secionador

## Ctrl - barra
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
B_86B_ | CILO | 1 | EnaCls | stVal | Indicação | GOOSE-Report | 86B - Libera disjuntores para fechar
MED_ | MMXU | 1 | TotW | mag | Medição |  | -
|  |  | TotVAr | mag | Medição |  | -
|  |  | TotVA | mag | Medição |  | -
|  |  | Hz | mag | Medição | Report | Frequencia
|  |  | PNV | phsA.cVal | Medição |  | Tensão fase Vm
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | Tensão fase Az
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | Tensão fase Br
|  |  | A | phsA.cVal | Medição |  | -
|  |  |  | phsB.cVal | Medição |  | -
|  |  |  | phsC.cVal | Medição |  | -
|  |  | AvAPhs | mag | Medição | Report | -
|  |  | AvPPVPhs | mag | Medição | Report | Média das tensões fase-fase
TP_ | TVTR | 1 | FuFail | stVal | Indicação | Report | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP medição
TP_ | TVTR | 2 | FuFail | stVal | Indicação | Report | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP proteção
TP_ | TVTR | 3 | FuFail | stVal | Indicação | Report | Minidisjuntor ou fusível aberto no TP proteção

## Prot - barra
Prefixo | Log Node | Instância | Data Obj | Attribute | Uso | Mensagem | Descrição | Obs
B_87_ | PDIF | 1 | Str | general | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - partida geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - partida fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - partida fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - partida fase Br
|  |  | Op | general | Indicação | Report | Prot. 87 - Trip geral
|  |  |  | phsA | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - Trip fase Vm
|  |  |  | phsB | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - Trip fase Az
|  |  |  | phsC | Indicação | GOOSE | Prot. 87 - Trip fase Br
T_94_ | PTRC | 1 | Tr | general | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip disjuntor 1 | Trip seletivo - uma instância por disjuntor
|  |  |  | phsA | Indicação |  | NA | Trip seletivo - uma instância por disjuntor
|  |  |  | phsB | Indicação |  | NA | Trip seletivo - uma instância por disjuntor
|  |  |  | phsC | Indicação |  | NA | Trip seletivo - uma instância por disjuntor
T_94_ | PTRC | 2 | Tr | general | Indicação | Trip-GOOSE | 94 - Trip disjuntor 2 | Trip seletivo - uma instância por disjuntor
|  |  |  | phsA | Indicação |  | NA | Trip seletivo - uma instância por disjuntor
|  |  |  | phsB | Indicação |  | NA | Trip seletivo - uma instância por disjuntor
|  |  |  | phsC | Indicação |  | NA | Trip seletivo - uma instância por disjuntor